Mesin Konversi Energi : Pertemuan 13

Lanjutan Pompa Kompresor dan Teknik Pendingin

1.Head pompa

2.Pompa aksial dan Pompa Francis

3.Efisiensi dan Daya Pompa

4.Kompresor

5.Teknik Pendingin

6.Proses Pengolahan Udara

Head Pompa

1.Head ideal (Hi)

a.Asumsi :

1). Aliran caiaran sesuai dengan bentuk sudu,

2). laju aliran memasuki impeller seragam dan konstan, dan

3).kecepatan aliran seragam pada posisi yang sama dalam waktu yang sama.

b.Head ideal = Hi = perubahan head tekanan + perubahan head kecepatan= Hp + Hv

1).Perubahan head tekanan (Hp) disebabkan perubahan head akibat kecepatan

tangensial (U) dan perubahan head akibat kecepatan relatif (W).

Hp = U22-U122g+W22-W122g

2).Perubahan head akibat perubahan kecepatan aliran (Hv), akibat perubahan

kecepatan absolut (V) dari aliran. :

Hv = V22-V122g

c. Persamaan head ideal :

Hi  =	U22-U122g+W22-W122g+V22-V122g

Hi = U22-U12+W22-W12+V22-V122g

Persamaan menggunakan segiiga kecepatan dari W, U, dan V menggunakan

sudut     U dengan V sudut α :

:        Hi = 2U2V2cosα2-2U1V1cosα1g  = U2Vr2-U1Vr2g

2.Head aktual (H)

a.Kenyataan asumsi2 pada head ideal tidak sepenuhnya tercapai/terpenuhi.

Terutama terjadi turbulensi aliran di dalam sudu, terjadi gesekan dan tumbukan, dan

tidak sepenuhnya tercapai keseragaman aliran

b.Koreksi terhadap head ideal dengan suatu faktor koreksi, yaitu faktor K.

Nilai K < 1dari suatu pompa diperoleh dengan pengujian.

c. Persamaan head aktual:

H = KxHi …….. dengan: H = head yang dihasilkan pompa (m)

Hi = head ideal (m)

K  = faktor koreksi < 1.

Pompa Aksial

1.Pompa aksial sepertihalnya dengan pompa sentrifugal terdiri atas dua bagian utama,

yaitu rotor atau impeller dan difusor.

Impeller memiliki beberapa sudu yang memiliki sudut tertentu dengan sumbu poros. 2.Aliran memasuki pompa dalam arah aksial (arah sumbu poros) akan mengalami proses

tiga proses :

a.Proses tahap pertama, konversi energi mekanis dari motor penggerak menjadi energi

momen-momentum pada impeller

b.Proses tahap kedua, yaitu mendapat energi dari sudu-susu impeller melalui gaya

aksial yang terjadi, dominan energi kinetis.

c.Poses tahap ketiga , dilakukan oleh difusor konversi kinetis menjadi tekanan.

c. Debit aliran bersifat kontinyu.

Persamaan untuk debit aliran secara teoritis :

Qt = 0,25πDo2Vo

dengan : Qt = debit aliran teoritis (liter/detik)

Do = diameter saluran masuk pompa (dm)

Vo  = kecepatan aliran masuk pompa (dm/detik)

Pompa Francis

Secara umum pompa francis sama dengan pompa sentrifugal. Perbedaannya pada sudut sudu impeller tidak sepenuhnya radial, ada arah aksial, sehingga gaya yang terjadi tidak sepenuhnya gaya sentrifugal, yaitu ada arah aksial meskipun  proporsinya kecil.

Gambar 6.22 Sketsa impeller pompa Francis

Sebagaimana pompa dengan sentrifugal, debit aliran bersifat kontinyu yang secara teoritis

Qt = 0,25πDo2Vo

dengan : Qt = debit aliran teoritis (liter/detik)

Do = diameter saluran masuk pompa (dm)

Vo  = kecepatan aliran masuk pompa (dm/detik)

Efisiensi dan Daya Pompa

1. Efisiensi Pompa

Efisiensi pompa sentrifugal merupakan koreksi terhadap beberapa kerugian, terutama kebocoran, mekanis, dan aliran. Efisiensi pompa : volumetri, mekanis, dan hidrolik.

a..Efisiensi Volumetri (ηv)

Merupakan efsiensi yang mengkoreksi terhadap beberapa kerugian, terutama

kebocoran, mekanis, dan aliran yang terjadi dan telah dikoreksi kebocoran (W) dengan

berat aliran tanpa kebocoran (W +WL).

Efisiensi Volumetri = ηv = W/(W +WL).

dengan : ηv = efisiensi volumetri (% atau desimal)

W = berat aliran sesungguh (N)

WL  = kecepatan aliran masuk pompa (dm/detik

2.Efisiensi mekanis (ηm)

Merupakan perbandingan antara  energi yang berhasil dipindahkan ke fluida dengan

energi yang diberikan oleh penggerak pompa.

Efisiensi mekanis = ηm = (W +WL)Hi/Wp.

dengan : ηm = efisiensi mekanis (% atau desimal

Hi  = head ideal (m)

Wp = kerja pompa (Nm)

3.Efisiensi hidrolik (ηH)

Merupakan perbandingan antara  head pompa dengan head ideal yang telah dikorekasi

(Hi) dengan sirkulasi aliran dalam impeller, yaitu dengan koefisien sirkulasi aliran k

(k < 1).

Efisiensi hidrolik = ηH = H/kHi

dengan : ηH = efisiensi hidrolik (% atau desimal)

H  = head pompa

k   = konstanta sirkulasi aliran (0< k<1)

4.Efisiensi total (η)

Efisiensi total = ηH = ηvxηmxηH

2.Daya Pompa

a.Daya Fluida

Daya fluida adalah energi fluida yang diperoleh dari kerja pompa, yaitu laju aliran

(dalam berat perwaktu atau W) dikaitkan dengan head pompa.

Daya fluida = WxH

b.Daya Pompa (BHP)

Daya pompa adalah daya yang bekerja pada poros pompa untuk setiap aliran

(dalam berat persatuan waktu) yang menghasilkan head pompa sebesar H.

Merupakan perbandingan antara daya fluida dengan efisiensi pompa.

BHP = (WxH)/η

dengan W = laju aliran (N/detik)

H = head pompa (m)

BHP = daya poros pompa (Nm/detik).

Kondisi Operasional Pompa

Operasional atau penggunaan pompa disesuaikan dengan debit aliran dan head yang diinginkan. Pencapaian debit dan head yang diinginkan dilakukan dengan cara menetakan putaran pompa atau dengan menetapkan debit aliran.

1.Menetapkan putaran pompa (mengatur debit)

a.Pada  putaran  (n)  tertetu  pompa   mempunyai  unjuk  kerja  tertentu, yang

dinyatakan oleh hubungan debit (Q) dengan head (H)

Ada kurva2 untuk pompa, dari hubungan Q dan H dengan n tertentu yang diplot

pada diagram Q-H. Sebut kurva-kurva pompa.

b.Ada kurva Q dan H untuk intalasi. Sebut kurva instalasi..

c.Kurva-kurva pompa dan kurva instalasi.

Tetapkan Q yang direncanakan, dan pada titik potong kurva-instalasi pada Q yang di

tentukan dengan salah satu kurva pompa, maka titik potong kedua kurva sebagai

kondisi kerja pompa. Putaran pompa ditetapkan berdasar nilai n pada kurva pompa

yang berpotongan dengan kurva instalasi.

Pada debit besar, maka head pompa akan turun, demiian pula sebaliknya. Hubungan Q dengan H untuk putaran n berentuk kurva kuadrat. Setiap  debit aliran tertentu menentukan karakteristik dari istalasi, dan setiap system instalasi mempunyai karakterisik tertentu pula. Misalnya instalasi yang menggunakan n belokan  mempunyai karakterstik  berbeda dengan instlasi yang menggunakan  m belokan (n berbeda dengan m) meskipun panjang lintasan dan ketnggian yang dicapai serta ukuran pipa yang sama. Variasi itu akan semakin banyak apabila jenis dan ukran pipa antara instalasi satu berbeda  dengan  instalasi yang lainnya, meskipun kedua macam instalasi itu untuk kebutuhan yang sama.

Gambar 6.23 Hubungan debit dan head pompa sentrifugal

Oleh karena itu dengan menetapkan putaran pompa, maka debit yang diinginkan dicapai dengan menyesuaikan karakteristi instalasinya. Gambar di atas, instalasi pertama akan beroperasi pada head H1 dan debi Q1 dititik A. Demikian pula dengan instalasi kedua, operasi terajdi pada H2 dan Q2. Nilai H dan Q yang diinginkan dapat dicapai dengan menetukan karakteristik instalasi yang sesuai.

2. Menetap debit aliran

Kondisi operasional dengan metoda ini, menetapkan nilai H dan Q yang berlaku dan putaran n yang menyesuaikan. Pada dasarnya setiap putaran n teretntu pompa mempunyai unjuk kerja tertentu pula yang diukur dengan H dan Q. Jadi, setiap nilai n aka nada satu persamaan dengan variabel H dan Q.

Gambar 4.24 : ada tiga kurva dengan variabel H dan Q yang masing-masing untuk putaran n tertentu. Titik potong kurva karakteristik pompa dengan kurva karakteristik instalasi menggambarkan kondisi operasional tertentu. Misalkan :titik potong A, untuk kondisi operasinal H1 dan Q1. Jadi dengan ditetapkan H dan Q, maka dicari putaran n yang tepat yang menghasilkan kondisi operasi H dan Q sesuai dengan yang ditetapkan.

Gambar 6.24 Hubungan Debit dan karakteristik system pompa

Jadi, dengan H dan Q ditetapkan dicari putaran pompa n yang sesuai untuk menhasilkan H dan Q yang ditetapkan.

Kompressor

Kompresor mempunyai fungsi yang sama dengan Pompa, yaitu meningkatkan tekanan fluida khususnya fluida fasa gas sepertu udara, uap-air, dan zat berfasa gas lainnya.

6.13.Klasifikasi Kompresor

Sepertihalnya dengan pompa, klasifikasi kompresor berdasarkan kelompok positip dan kelompok non-positip, namun khusus kompresor ada klasiikasi berdasarkan rasio kompresi, yaitu perbandingan tekanan keluar dengan tekanan masuk.

Klasifikasi berdasarkan positip dan non.positip : Umumnya kompresor positip hanya jenis selinder torak. Dan umumnya kompesor non-positip yang banyak digunakan adalah kompresor sentrifugal dan kompresor aksial.

Klasifikasi berdasarkan rasio, yaitu : Fan, Blower, dan Kompresor. Fan atau kipas, digunakan untuk peningkatan tekanan yang rendah dengan rasio tekanan kurang dari 2, namun volume relative besar. Blower tingkat kompresinya lebih besar dari Fan dengan rasio tekanan sampai 3. Blower acapkali dikenal dengan sebutan lain : Booster atau Circulator pada insutri yang memerlukan aliran udara bertekanan, Exhauster untuk membangkit tekanan udaa atau gas dari sutu ruangan. Kompresor, dapat bekerja dengan perbandingan tekanan atau rasio tekanan sampai 6,5 kali, meskipun umumnya hanya sampai 4 kali.

Konstruksi Kompresor umumnya serupa dengan konstruksi Pompa untuk yang sejenis. Perbedaannya pada peralatan kelengkapan, yang khas dari fasa fluidanya caiaran atau gas.

6.14. Head Kompresor dan Blower

Kompresor dengan fluida kerja gas, suatu fluda kompresibel yang mempunyai karateristik perubahan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Efek kompresibilitas mempengaruhi head sebagai peningkatan tekanan. Umumnya dianggap sebagai proses adiabatik.

Dimana :

H = Head kompresor,  T1 = Temperatur masuk,  p1 = tekanan masuk,

p2 = tekanan keluar, R = konstanta gas universal sesuai jenis gas,  k = Cp/Cv

Contoh kasus :

Blower beraoperasi pada 4000 Rpm mengkompresi udara 28oC dan 1 Bar menjadi 1,6 Bar dengan laju 575 m3/min. Eff.Blower 75 % dan k = 1,4. Berapa head dan daya blower.

Penyelesaian

Volume spesifik udara masuk:v=RT1/p1=0,287x301x1/100(kJ/kgoK)(oK/kN/m2) =0,864 m3/kg.

Massa udara : m =ρQ=Q/v = 575/0,864 kg/min = 665,51 kg/min = 11,1 kg/det.

Head Blower :

Daya udara (Nf) :

Nf = mgH = 11,1x10x43,46 (kJ/det)(m/det2)(m) = 4,824 kJ.det = 4,824 kW.

Daya poros (N)

N = Nf/η = 4,824/0,75 kW = 6,432 kW.

TEKNIK PENDINGIN

- Tentang Teknik Pendingin

a.Sistem pendingin berfungsi untuk menyegarkan udara atau mendinginkan udara,

sehingga mencapai temperatur (T) dan kelembaban relatf (φ) tertentu sesuai

dengan yang diinginkan atau yang dipersyaratkan.

Sistem pendingin pada masa kini juga berfungsi menghasilkan udara bersih dan

sehat dengan kondisi fisik yang dpersyaratkan.

b.Berdasarkan penggunaannya : sistem pendingin terbagi atas:

-.Penyegaran udara untuk kenyamanan,

Penyegaran udara untuk kenyamanan, menyegarkan udara agar tercipta

kenyamanan beraktivitas bagi orang yang sedang melakukan kegiatan tertentu.

-.Pendinginan udara untuk kebutuhan khusus seperti penyimpanan bahan,

Menyegarkan udara untuk kebutuhan khusus, menyegarkan udara suatu ruangan

yang diperlukan oleh suatu proses, bahan, mesin dan peralatan, bahan yang ada

di dalamnya.

-.Pendinginan untuk industr,

-.Penyegaran udara untuk laboratorium,

-.Penyegaran udara untuk mesin dan peralatan tertentu.

c.Udara segar diperoleh dengan mencampurkan udara dingin atau udara penyegar

dengan udara dalam ruangan.

-. Udara ruangan sejumlah mr, Tr, dan φr dicampir dengan udara penyegar

Sejumlah mp, Tp, dan φp, akan menghasilkan udara ruangan yang baru dengan

jumlah m(m= mr + mp), dengan T, dan φ yang dipersyaratkan.

-. Pencampuran udara dilakukan dengan sasaran tertentu:

+.Menstabilkan temperatur dalam ruangan.

Menstabilkan temperatur ruangan dengan membuat jumlah panas atau kalor

di dalam ruangan pada jumlah yang ditetapkan dan konstan

+.Menurunkan temperatur dalam ruangan sampai dengan temperatur tertentu

Menununkan temperatur udara riangan sampai batas yang dipersyaratkan

dengan menurunkan jumlah panas dalam ruangan.

-. Agar jumlah panas konstan atau berkurang dilakukan pengambilan panas dalam

jumlah yang sesuai, dan panas tersebut dikenal sebagai beban kalor.

-. Beban kalor merupakan penjumlahan dari beban kalor laten (QL) dan

beban kalor sensibel (QS).

+.Beban kalor laten, adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan

sejumlah air selama proses penguapan, yang berlangsung pada

temperatur konstan.

+.Kalor sensible, adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan

temperatur sejumlah udara dengan kenaikan temperatur tertentu.

- Proses Pengolahan Udara

a.Udara atmosfir

-.Udara kering umumnya campuran empat jenis gas :

Gas Nitrogen N2, proporsi volume 78,09 % dan proporsi massa 73,53%.

Gas Oksigen O2, proporsi gas volume20,95%,  dan proporsi massa 23,14%.

Argon Ar2, proporsi dan volume  0,93%, dan proporsi massa 1,28%.

Karbondioksida CO2. proporsi volume 0,03%. dan proporsi massa 0,05%.

Secara umum udara memiliki berat molekul 28,97 dan kerapatan massa 1,293 kg/m3.

-.Udara atmosfir merupakan udara lembab yang mengandung uap air, merupakan

campuran dari keempat jenis gas udara kering dan uap air.

-. Sifat terpenting dari udara atmosfir adalah :

+.Temperatur bolah kering (T),

Temperatur diukur dengan thermometer kering sebagaimana umumnya

pengukuran temperatur udara.

+.Kelembaban mutlak (γ),

Perbandingan antara massa uap air dalam udara dengan massa udara kering.

.      Apabila p adalah tekanan atmosfir dan pr adalah tekanan parsial uap air, maka nilai

kelembaban mutlak dapat dihitung dengan formula : γ = pr/(p – pr).

+.Kelembaban relatif (φ),

Perbandingan antara tekanan parsial uap air dalam udara dengan tekanan uap air

jenuh pada temperatur yang sama.

Apabila pw adalah tekanan uap air jenuh pada temperature atmosfir dan pr tekanan

parsial uap air, maka nilai kelembaban relatif dihitung dengan formula : φ = pr/pw

+.Entalpi (h),  Volume spesifik (v),

+.Temperatur bolah basah (Tb),

Temperatur yang diukur dengan thermometer yang sensornya dilapisi kain basah,

dikenal pula sbagai temperatur jenuh.

+.Tekanan parsial uap air (pr), dan

Tekanan uap air di dalam udara lembab atau udara atmosfir.

+.Titik embun (Te).

.      Temperatur udara pada kondisi  tekanan aup air jenuh (pw) sama dengan tekanan

parsial uap air (pr) dalam udara atmosfir, atau udara lembab, atau

temperatur udara pada kelembaban relatif 100 %. Pada titik embun.

Pada titik embun, uap air dalam udara mulai mengembun.

-.Nilai dari semua sifat penting udara atosfir terdata dalam peta psikrometri

b. Mencampur adiabatik dua macam udara lembab.

1).Udara atmosfir campuran zat-zat bebas, memiliki kebebasan untuk meningkatkan

jumlah setiap kompenen campuran . Kebebasan ini sampai tiap komponen campuran

berfasa cairan.

Proses mencampur udara udara berbeda dalam kondisi atmosfir dapat dilakukan

2).Pada campuran berlaku :

a). Kekekalan massa

Massa campuran = Jumlah massa udara-udara campuran

mc = Σmi ……… mc = massa campuran, mi = massa udara campuran ke i

Massa uap air dalam campuran = Jml massa uap air dalam udara-udara camp..

mwc = Σmwi …mwc=massa uap dlm campuran,   mwi = massa uap dlm komp. ke i

b).Kekekalan energi.

Energi campuran = Jumlah energi udara-udara campuran.

(mh)c = Σ(mh)i …… (mh)c = energi campuran, mhi = energi udara campuran ke i

c).Konsekuensi pernyataan kekekalan :

Untuk campuran dua macam udara : m1, γ1,T1  dan m2, γ2,T2.

+.. Massa campuran (mc) :

mc = m1 + m2……………………..  (pers.1)

+. Kelembaban mutlak campuran (γc) :

mwc = mw1 + mw2

mc.γc = m1.γ1 + m2.γ2.

γc = (m1.γ1 + m2.γ2)/mc     ………….(pers.2)

+. Entalpi campuran (hc) :

mc.hc = m1.h1 + m2.h2

hc = (m1.h1 + m2.h2)/mc  ……………(pers.3)

.

3).Kondisi campuran dua macam udara

Tata cara menemukan  kondisi campuran :

a).Hitung massa campuran dengan (pes.1), diperoleh nilai mc.

b).Plot tk.1 di psikrometri,gunakan nilai dua sifat yg diketahui, diperoleh γ1 dan h1.

Plot tk.2 di psikrometri,gunakan nilai dua sifat yg diketahui, diperoleh γ2 dan h2.

c).Hitung kelembaban mutlak campuran dengan (pers.2), diperoleh nilai γc

Hitung entalpi campuran dengan (pers.3), diperoleh nilai hc

d).Plot tk.c dipsikrometri, gunakan nilai γc dan nilai hc

Berdasarkan tk.c diketahui : nilai Tc, nilai φc, dan nilai sifat lainnya.

b. Mendingin udara lembab

1.Pandangan ideal suatu pendinginan udara lembab dengan alat kalor dianggap seluruh

udara bersinggungan langsung atau kontak langsung dengan bidang pemanas (BP).

Proses pendinginan kelembaban mutlak konstan sampai kelembaban relatif 100%

atau sampai titik embun dari 1 ke 2. Atau dilanjutkan dengan kelembaban mutlak

berkurang dan kelembaban relatif konstan 100% dari 2 ke 3.

2.Namun pada kenyataannya anggapan ideal itu terjadi penyimpangan  pada operasi

sesungguhnya. Hanya sebagian udara bersinggungan dengan BP, sebagian lainnya

tak-bersinggungan dengan BP, apa pun konstrusi bidang BP.

3.Sebagian dari udara yang bersinggungan atau kontak langsung dengan BP

disebut Fraksi Kontak (FK). Prosesnya : 1 – 2 – 3.

4.Sebagian dari udara yang tidak bersinggungan atau tidak kontak langsung, dan

pendinginannya dengan bersinggungan atau kontak langsung dengan fraksi udara

yang kontak dengan BP. Dan proporsi udara yang bersinggungan dengan bidang BP

disebut Fraksi Bypass (FB). Prosesnya : 1 – 4.

5.Di akhir proses, terjadi pencampuran udara FK (tingkatk keadaan.3) dengan udara

FB (tingkat keadaan.4), menghasilkan kondisi udara dingin pada tk.5..

Tingkat keadaan.5 pada psikrometri dinyatakan itik 5 ditentukan dengan

perbandingan faktor kontak (FK) dengan faktor baypass (FB), dimana FF + FB = 1.