Termodinamika II : Pertemuan 13

LANJUTAN CAMPURAN TAK BEREAKSI

7.7.Pemanfaatan Udara Atmosfir

Udara atmosfir bukan hanya sebagai sumber oksigen dan nitrogen yang kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya, juga menjadi materi bagi banyak proses yang menunjang kenyaman kehidupan dan penunjang kebutuhan pokok. Udara atmosfir menjadi satu simpul utama daur hidrologi.

Pada sub-bab ini. dihadirkan beberapa model pemanfaatan udara atmosfir untuk kebutuhan khusus. Empat model yang akan dikaji, adalah : penyerapan uap air bahan oleh udara, mencampurkan beberapa udara yang berbeda kondisi, mendinginkan udara lembab, dan penggunaan udara pada menara pendingin.

a.Penyerapan uap air bahan

Udara atmosfir umum digunakan untuk mengeringkan suatu bahan. Suatu bahan disebut kering atau lebih kering apabila jumlah air di dalam bahan bahan pada jumlah tertentu, umum digunakan parameter kadar air ka. Kadar air adalah perbandingan massa air dalam bahan dengan massa bahan kering, massa bahan kering adalah massa bahan tanpa ada air sedikitpun. Suatu bahan menjadi kering atau lebih kering bila kadar airnya turun, dan turunnya kadar air hanya bisa dicapai dengan mengurangi jumlah air dalam bahan. Penggunaan udara untuk mengeringkan suatu bahan dengan menggunakan proses absoprsi atau penyerapan air dalam fasa gas oleh udara dari bahan, sehingga jumlah air dari bahan berkurang dan dengan demikian kadar air bahan pun turun.

Misalkan massa suatu bahan dalam keadaan basah yang berarti mengandung air 1 kg dan massa bahan kering 0,6 kg, maka massa air dalam bahan 0,4 kg dan kadar air bahan basis kering adalah (0,4/0,6)x100% atau 66,66 %. Dan apabila kadar air bahan diinginkan turun menjadi 30%, maka massa air dalam bahan harus menjadi 0,3x0,6kg atau 0,18 kg yang berarti sebanyak (0,4 – 0,18)kg atau 0,22 kg air harus diambil dari bahan. Dan pengambilan 0,22 kg air dari bahan dengan menggunakan udara atmosfir, maka usaha itu dilakukan dengan proses penyerapan uap air bahan oleh udara atmosfir yang beralngsung secara eltalpi konstan dan berakhir pada kelembaban relarif 100%.

Penggunaan udara yang temperatur tidak rendah berfungsi juga untuk melakukan untuk memanaskan bahan dengan demikian laju penguapan air bahan menjadi lebih tinggi yang dengan demikian proses penyerapan berlangsung secara diabatis atau entalpi konstan dalan juga berlangsung lebih cepat.

Proses penyerapan uap air dari bahan biasa dilakukan dengan tiga model perlakuan terhadap udara yang dapat dipilih. Kondisi udara (T dan ) dan temperatur tertinggi yang aman bagi bahan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan model yang digunakan Pilihan pertama, udara atmosfir langsung diperlakukan proses penyerapan uap air bahan. Pada gambar, udara langsung digunakan melakukan absorbsi uap air dari bahan tanpa ada proses pendahuluan. Proses ini dinyatakan dari 1 ke 2. Uap air yang berhasil diserap udara dengan laju ma adalah ma(Y2 – Y1).

Pilihan kedua, perlakuan awal udara atmosfir proses pemanasan dengan tujuan untuk menurunkan kelembaban relatif gara terjadi peningkatan kapasitas absorbs uap air dan meningkatkan perpindahan panas dari udara ke bahan agar terjadi peningkatan laju penguapan air bahan. Pada gambar,  proses ini dinyatakan dari 1 ke 3 dilanjutkan dari 3 ke 4. Uap air yang berhasil diserap adalah ma(Y4 – Y1). Diharapkan : ma(Y4 – Y1) > ma(Y2 – Y1).

Pilihan ketiga, udara didinginkan untuk mengurangi kandungan uap air dalam udara, kemudian udara dipanaskan sampai temperatur yang aman untuk bahan. Tujuan dari proses pendinginan yang dilanjutkan dengan proses pemanasan, agar terjadi peningkatan kapasitas udara untuk menyerap uap air dari bahan. Pada gambar, proses pedinginan dari 1 ke 5 yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemanasan dari 5 ke 6, dan proses terakhir adalah udara mengabsobsi uap air dari bahan pada eltalpi konstan dari 6 ke 7. Uap air yang berhasil diserap adalah ma(Y7 – Y6), dan umumnya ma(Y7 – Y6) > ma(Y4 – Y1).

Pada penerapannya, proses penyerapan air oleh udara atmosfir telah banyak dilakukan, dan di masa depan akan makin banyak digunakan. Penggunaan udara atmosfir untuk mengambil air dari bahan secara alamiah sudah umum dilakukan pada pengeringan bahan, terutama pengeringan hasil panen pertanian dan perkebunan dan pengeringan sandang, yang dikenal sebagai men-jemur. Secara non-alamiah telah makin berkembang, disamping sudah terbatasnya lahan untuk men-jemur dan juga ada proses pengeringan yang efektif dan efisien dengan cara non-alamiah yaitu secara mekanis misalnya pengeringan produk-produk hasil industri. Bahan hasil panen di masa kini sudah banyak dilakukan dengan cara mekanis, misalnya pengeringan gabah dilakukan di dalam gudang penyimpanan sekaligus dilakukan pengeingan dengan memanfaatkan udara sebagai pengambil air dari gabah. Pengeringan bahan secara mekanis ini, selain tidak memerlukan lahan yang luas juga dapat dilakukan secara kontinyu meskipun cahaya matahari sangat kurang, pengeringan juga lebih seragam dan susut sangat rendah serta bebas dari benda-benda asing. Di industri sudah semakain banyak menggunakan pengeringan mekanis dengan memanfaatkan udara atmosfir, terutama proses industri yang menghasilkan bahan dalam bentuk fluida cair yang kental, seperti industry gula, pupuk, dan makanan yang dikeringkan dengan menggunakan udara atmosfir.

Contoh 7.9

Udara digunakan untuk mengeringkan 1000 kg gabah dari kadar air 30 % menjadi kadar air 15 %. Rata-rata temperatur udara atmosfir 30oC dan rata-rata kelembaban relatif udara atmosfir 39 %. Lama pengeringan yang inginkan 8 jam.

Berapa debit aliran udara : 1).Proses tanpa proses pedahuluan, 2). Proses dengan proses pendahuluan pemanasan udara sampai 50oC, dan 3). Proses dengan proses pendahuluan pendinginan sampai 15 oC yang kemudian dipanaskan sampai 50oC.

Penyelesaian

Anggapan :

1.Udara atmosfir pada kondisi ideal dan campuran zat-zat bebas.

2.Proses berlangsung secara adiabatis dengan entropi konstan.

3.Udara mereta melalui bahan.

Ka1 = +mw1/mk = 0,3

mw1 = 0,3 mk

1000 kg = mk +mw1 = mk + o,3mk = 1,3 mk

mk = 769,23 kg

mw1 =0,3mk = 230,77 kg

kaa = 0,15 = mwa/mk

mwa = 0,15mk = 0,15x769,23kg = 115,39 kg.

∆mw = mw1 – mwa = (230,77 – 115,39)kg = 115,38 kg.

∆mw = ma.t.∆Y = (18000.ma.∆y)detik

ma =  ∆mw/(18000.ma.∆ydetik) = 115,38kg/(18000.∆ydetik)

ma    = (0,00641/∆Y)(kg/det)

1).Proses tanpa proses pendahuluan

Tk.1 :  T1 = 30oC

Ф1 = 39%, ……….Psikrometri : Y1 = 0,011 kgw/kg.uk  dan h1 = 56 kJ/kg.uk

Tk.2 :  h2 = h1 = 56 kJ/kg.uk

Ф2 = 100%, ……….Psikrometri : Y2 = 0,0145 kgw/kg.uk

∆Y = Y2 – Y1 = (0,0145 – 0,011) kgw/kg.uk = 0,0035 kgw/kg.uk

Maka : ma    = (0,00641/0,0035)(kg/det)

ma = 1,83 kg/det.

2).Proses dengan pemanasan pendahuluan

Tk.3 :  T3 = 50oC

Y3 =  Y1 = 0,011 kgw/kg.uk, ……Psikrometri h3 = 76 kJ/kg.uk

Tk.4 :  h4 = h3 = 76 kJ/kg.uk

Ф4 = 100%, ……….Psikrometri : Y4 = 0,0205 kgw/kg.uk

∆Y = Y4 – Y3 = (0,0205 – 0,011) kgw/kg.uk = 0,0194 kgw/kg.uk

Maka : ma    = (0,00641/0,0194)(kg/det)

ma = 0,33 kg/det.

3).Proses dengan pendinginan dan pemanasan pendahuluan

Tk.5 :  T5 = 15oC

Ф5 = 100%,  ………Psikrometri : Y5 = 0,009 kgw/kg.uk

Tk.6 :  T6 = 50oC

Y6 = Y5 = 0,009 kgw/kg.uk  ……….Psikrometri : h6 = 74 kJ/kg.uk

Tk.7 :  h7 = h6 = 74 kJ/kg.uk

Ф2 = 100%, ……….Psikrometri : Y7 = 0,0195 kgw/kg.uk

∆Y = Y7 – Y6 = (0,0195 – 0,009) kgw/kg.uk = 0,0105 kgw/kg.uk

Maka : ma    = (0,00641/0,0105)(kg/det)

ma = 0,610 kg/det.

b.Mencampur udara-udara

Mencampurkan udara-udara adalah, proses yang mencampurkan secara fisik bukan secara kimiawi antara dua atau lebih udara atmosfir yang berbeda kondisinya. Proses ini sangat popular dan telah diaplikasikan secara luas, misalnya mencampurkan udara dingin dengan udara segar atmosfir untuk mendapat udara ruangan yang kondisinya diinginkan dan ini telah menjadi bagian dari sistem refrijerasi atau sistem AC. Banyak lagi penerapan proses ini pada bidang keteknikan lainnya.

Gambar di atas, adalah sketsa dari proses pencampuran udara dengan udara yang berbeda kondisi. Udara kondisi 1 dengan laju aliran m1, kelembaban relatif Φ1 pada T1 memasuki ruang pencampuran, dan pada sisi lain udara kondisi 2 memasuki ruang pecampuran  dengan jumlah m2 dan Φ2 pada T2. Kedua macam udara bercampur secara fisik dalam ruang campuran, pencampuran secara alamiah atau secara paksa, menghadirkan udara campuran sebut sebagai udara 3 yang kondisinya berbeda dengan kedua udara asal, udara 1 dan udara 2. Sebagai catatab, untuk menentukan kondisi udara dapat menggunakan nilai dari dua sifat yang berbeda, pada kasus di atas, bisa saja kondisi udara dinyatakan oleh kombinasi nilai dua sifat udara yang berbeda, bisa T dengan Y, bisa Φ dengan Y, T dengan h, dan kombinasi yang lain.

Evaluasi pencampuran udara-udara, menggunakan dua hokum kekekalan, hokum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Apabila aliran massa udara masuk merupakan aliran tetap dan system tidak ada kebocoran massa, maka berdasarkan hokum kekekalan massa berlaku : total massa masuk system = total massa keluar system.    Dan apabila aliran massa udara masuk merupakan aliran tetap dan sistem tidak ada kebocoran massa serta tidak ada transaksi energi antara system dengan lingkungan dengan modus  perpindahan panas dan modus kerja dan hanya ada perpindahan energi dengan modus perpindahan massa serta tidak ada perubahan energi sistem, maka berdasarkan hukum kekekalan energi berlaku : total masuk masuk sistem = total energi keluar sistem.  Berikut ini evaluasi terhadap pencampuran udara-udara:

Massa, entalpi, kelembaban mutlak campuran :

Tk.1 : T1  =….

Φ1 =….. dengan psikrometri : Y1 =…. , dan h1 = …..

Tk.2 : T2  =….

Φ2 =….. dengan psikrometri : Y2 =…. , dan h2 = …..

Hukum kekekalan massa :

massa udara campuran = massa udara1 + massa.udara 2

m3 = m1 + m2

massa uap udara campuran = massa uap udara1 + massa uap udara2

(mY)3 = (mY)1 + (mY2)

Y3 = (m1Y1 + m2Y2)/m3      ……………………………………………… (a)

Hukum kekekalan energi

Energi udara campuran = Energi udara.1 + Energi udara 2

(mh)3 = (mh)1 + (mh)2

h3 = (m1h1 + m2h2)/m3      ……………………………………………….. (b)

Tk.3 : h3  =….

Y2 =….. dengan psikrometri : T2 =…. , dan Φ3 = …..

Nilai sifat campuran :

m3 = ……., Y3 = ….., h3  =……, T3 =…., Φ3 =…..

Contoh 7.10

Udara dengan laju 1,75 kg/det bertemperatur 10o C dan kelembaban relatif 80% dicampur dengan udara yang laju alirannya 1,2 kg/det kelembaban relatif 40% dan temperatur 40o C.

Taksirkanlah  kondisi campuran : 1). Kelembaban relatif, dan 2). Temperatur.

Penyelesaian:

Anggapan :

1.Udara kondisi gas ideal

2.Campuran merata.

3.Tidak ada kerja dan panas lewat dinding

4 Tidak ada kebocoran massa

5. .∆EP = 0 dan ∆EK = 0.

Massa, entalpi, kelembaban mutlak campuran :

m1 = aliran massa udara 1 = 1,75 kg/det

m2 = aliran massa udara 1 = 1,2 kg/det

m3 = Laju aliran campuran

m3 = m1 + m2 = 1,75 kg/det + 1,2 kg/det

m3 = 2,95 kg/det

Udara 1: T1 = 10o C dan

Φ1 = 80%, ……… Psikrometri : h1 = 26 kJ/kg dan  Υ1 = 0,0064 kg.air/kg.ud

Udara 2 : T2 = 40o C

Φ2 = 40%,……..  Psikrometri: h2 = 88,5 kJ/kg dan  Υ2 = 0,019 kg.air/kg.ud

Humuditi spesifik atau kelembaban mutlak campuran (Υ3) :

m3.Υ3 = m1.Υ1 + m2.Υ2

Υ3 = (m1.Υ1 + m2.Υ2)/m3.

Υ3  = (1,75x0,0064 + 1,2x0,019)(kg/det)(kgw/kguk)/(2,95kg/det)

Υ3 = 0,0115 kgw/kg.uk

Entalpi campuran (h3)

m3.h3 = m1.h1 + m2.h2

h3 = (m1.h1 + m2.h2)/m3.

h3  = (1,75x26 + 1,2x88,5)(kg/det)(kJ/kg)/(2,95kg/det)

h3 = 51,4 kg/kg.uk

Tk. 3: Υ3 = 0,0115 kgw/kg.uk

h3 = 51,4 kg/kg.uk,………….. Psikrometri : T3 = 24,15 oC, dan Φ3 = 69 %.

Kondisi campuran :

Kelembaban mutlak ,  Υ3 = 0,0115 kgw/kg.uk

Entalpi,                         h3 = 51,4 kg/kg.uk.

Temperatur,                 T3 = 24,15 oC, dan

Kelembaban relatif,     Φ3 = 69 %.

c.Pendinginan udara lembab

Apabila udara lembab didinginkan dengan alat penukar kalor secara perlahan dan seluruh udara bersinggungan langsung dengan bidang pemanas (BP), maka proses pendinginan akan mengikuti proses pendinginan kelembaban mutlak konstan sampai kelembaban relatif 100% atau sampai titik embun. Kemudian proses pendinginan pada kelembaban relatif konstan dan kelembaban mutlak berkurang. Pada Gambar, proses lengkap dinyatakan dari 1 ke 2 dan dilanjutkan dari 2 ke 3.

Namun pada kenyataannya sulit terjadi seluruh udara bersinggungan dengan BP, hanya sebagian saja dari udara yang bersinggungan dengan BP meskipun bidang pemanas bersirip. Ada sebagian udara yang tidak bersinggungan dengan BP, namun bersinggungan dengan udara lain yang bersinggungan dengan BP. Fraksi udara yang bersinggungan dengan BP disebut fraksi kontak, sedangkan yang tidak bersinggungan dengan BP disebut fraksi by-pass.  Di akhir pendinginan, udara dingin fraksi kontak bercampur dengan udara dingin faksi bypass. Pada Gambar, sejumlah udara (FK) yang kontak dengan BP dan sejumlah udara (FB) yang tidak kontak dengan BP namun kontak dengan udara FK. Proses pendinginan udara FK mengikuti proses kelembaban mutlak konstan dan dilanjutkan dengan kelemban relatif konstan dinyatakan 1 ke 2 dan 2 ke 3, sedang pendinginan udara FB terjadi dari 1 ke 4, kemudian udara FK di 3 bercampur dengan udara FB di 4 dan campuran keduanya pada tingkat keadaan 5.

Penentuan ondisi terakhir dari pendinginan ludara kembab yaitu Tk.5, menggunakan perbandingan FK denfan FB. Pada gambar (b), titik 5 ditentukan dengan perbandingan faktor kontak (FK) dengan faktor baypass (FB), dimana FF + FB = 1.

Contoh 7.11

Udara atmosfir 1,5 kg/det kelembaban mutlak 0,016 kgw/kg.uk pada 30oC didinginkan dengan penukar kalor sistem pipa sampai 15oC. Penukar kalor dengan FK = 0,8.

Berapa pada kondisi akhir : 1).Temperatur akhir, 2).kelembaban mutlak, dan 3).Kelembaban relatif.

Penyelesaian :

Penyelesaian di lakukan secara grafis. Pada peta psikrometri dilakukan :

1.Tingkat keadaan awal, T1 = 30 oC dan Y1 = 0,016 kgw/kg.uk, dinyatakan sebagai titik 1

2.Tingkat keadaan akhir pendinginan fraksi kontak, T3 = 15oC dan Φ3 = 100 %.

3.Buat garis 1-3.

4.Tetapkan tk.5 sebagai tk akhir, dengan perbandingan FB:FK =1:4

5. Kondisi akhir udara  :

Tk.5 : Psikrometri didapatkan

Kelembaban mutlak ,  Υ5 = 0,0118 kgw/kg.uk

Entalpi,                         h5 = 48 kg/kg.uk.

Temperatur,                 T5 = 18,33 oC, dan

Kelembaban relatif,     Φ5 = 89 %.

d.Menara Pendingin

Hasil dari pengembangan teknologi, adalah penerapan prinsip pencampuran zat-zat tak beraksi pada pendinginan air (fluida kerja) dari sistem pembangkit tenaga. Kalau sebelum ini kita mengkaji siklus Rankine, maka komponen kondensor atau pengembun salah satu perwujudannya menggunakan Menara Pendingin. Kalor yang diambil air sebagai fluida pendingin harus dilepaskan kembali sebelum air tersebut kembali berfungsi sebagai pengambil kalor di kondensor.

Gambar di bawah ini, sketsa dari fungsi menara pendingin pada kondensor  dan merupakan model dari prinsip suatu Menara Pendingin (2.7b).

Gambar.  Menara pendingin

Daya guna suatu Menara Pendingin dinyatakan dengan :

1. Range : yaitu perbedaan suhu air saat memasuki menara dengan suhu air yang    keluar dari menara.

Range = R = Ta1 – Ta2 						(7.35a)

2. Pendekatan : yaitu perbedaan suhu air saat keluar dari menara dengan suhu bola  basah udara yang memasuki menara.

Pendekatan = P = Ta2 – Tbu1 				            (7.35b)

- Pengisian : yaitu jumlah harus ditambah kembali untuk mengganti air (dalam bentuk  uap) yang dibawa oleh udara.

Pengisian = ∆Ma = Mu(Υ2 – Υ1)			                        (7.35c)

Mu = Laju aliran udara (kg/det)

Hukum kekekalan energi :

Muhu1 + Maha1 = muhu2 + maha2

Mu(hu2 – hu1) = Ma(ha1 – ha2)

Ma = Mu(hu2 – hu1)/(ha1 – ha2)

Contoh 7.12

Suatu menara pendingin digunakan untuk mendinginkan air dari 50o C menjadi 25o C dengan laju 15000 kg/det. Udara memasuki menara pada suhu 30o C kelembaban realtif 40% dan diharapkan keluar menara pada suhu 40o C dan kelembaban relatif 80%.

Hitunglah : range, pendekatan, dan jumlah air pengisian.

Penyelesaian

1. Pendekatan dan Range :

Pendekatan : P = Ta2 – Tu1

=  25o C – 18o C

= 7o C.

Range :	     R = Ta1 – Ta2

= 50o C – 25o C

= 25o C

2. Jumlah air pengisian :

Mu = Ma(ha1 – ha2)/(hu2 – hu1)

Udara : tk.1 : Tu1 = 30o C dan  Φ1 = 40%,

maka : hu1 = 58 kJ/kg dan  Υ1 = 0,011 kg.air/kg.ud

tk.2 : Tu2 = 40o C dan  Φ2 = 80%,

maka : hu2 = 140 kJ/kg dan  Υ2 = 0,038 kg.air/kg.ud

Air :     tk.1 : Ta1 = 50o C dan  cairan jenuh,

maka : ha1 = 209,3 kJ/kg

tk.2 : Ta2 = 25o C dan  cairan jenuh,

maka : ha2 = 104,9 kJ/kg.

Maka : Mu = 15000kg/det (209,3 – 104,9)/(140 – 58)

= 19097,6 kg/det.

Pengisian = Mu( Υ1 - Υ2)

= 19097,6 (0,038 – 0,011)(kg.ud/det)(kg.air/kg.ud)

Pengisian = 515,6 kg.air/det.