Teknik Pendingin : Perkuliahan 07

Lanjutan Sistem Refrigerasi

4.2.3. Analisis thermodinamis siklus refrigerasi

Analisis thermodinamis bertujuan, untuk evaluasi perpindahan energi antaa system dengan lingkungannya melalui mesin dan peralatan komponen dari sistem. Selain itu analisis juga untuk mendapatkan tingkat prestasi dari sistem. Uraian pada bagian ini juga mrmbahas beberapa definisi atau istilah khas yang telah disepakati dan metode mendapatkan nilainya.

- Kalor Evaporasi atau Efek Refrigerasi

Penguapan refrigerant di dalam evaporator dengan memanfaatkan panas dari lingkungan, khususnya dari fluida pendingin sebesar qe. Pada Gambar 4.1, peguapan berlangsung dari 4 ke 1. Jumlah kalor persatuan massa refrigerant yang digunakan untuk penguapan adalah :

qe = h1 – h4 									   (4.1)

Kalor yang diabsorpsi oleh refrigeran, qe , dikenal dengan istilah efek refrigerasi.

- Kerja Kompresor atau Kalor Ekivalen Kompresor

Kompresi uap refrigerant memerlukan input kerja sebagai kerja kompresor. Kerja kompresr dalam bentuk energi persatuan massa aliran, yaitu setara dengan perubahan entalpi refrigean tk 2 dengan tk 1 (Gambar 4.1, kerja 1 ke 2). Kerja kompresor adalah :

W/mr = h2 – h1 								    (4.2)

Kerja kompresor, h2 – h1, dikenal juga sebagai kalor ekivalen kompresor.

- Kalor Kondensasi

Pengembunan uap refrigerant di dalam kondensor dengan melepaskan sejumlah kalor dari refrigeran ke lingkungan, umum lingkungan atmosfir atau air kondensor. Pada Gambar 4.1, kondensasi berlangsung dar 2 ke 3. Jumlah kalor yang dilepaskan persatuan aliran massa refrigeran, adalah :

qk = h2 – h3 									    (4.3a)

Kalor kondensasi merupakan jumlah energi yang dilepaskan ke lingkungan, sedangkan efek

Refrigerasi dan kalor ekivalen kompresor merupakan energi yang diinputkan ke dalam system. Berdasarkan hukum keseimbangan energi, kalor kondensasi adalah sama dengan jumlah efek refrigerasi dengan kalor ekivalen kompresor, yaitu :

qk = qe + W									   (4.3b)

- Laju Aliran Refrigeran

Beban kalor atau kapasitas refrigerasi, Q, adalah jumlah kalor yang harus dapat diserap oleh refrigerant di dalam evaporator. Jumlah refrigerant persatan waktu harus dapat menyerap kalor setara dengan kapasitas refrigerasi. Aliran refrigerant yang dibutuhkan mr (kg/Jam), adalah :

mr = Q/qe									   (4.4)

- Koefisien Prestasi (Coefficient of Performance, COP)

Koefisien Prestasi (KP, COP), merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur prestasi dari system refrigerasi. Fungsi system refrigerasi adalah memindahkan energi bentuk panas dari fluida pendingin dengan bantuan masukan energi bentuk kerja oleh kompresor. Koefisien prestasi merupakan perbandingan antara kapasitas refrigerasi dengan kerja kompresor.

Koefisien Prestasi (COP) = Kapasitas refrierasi/Kerja kompresor.

COP = Qmr(h2-h1)  								   (4.5).

Contoh 4.1

Sistem refrigerasi menggunakan refrigerant 134a, untuk 500 Ton (1760 kW) dengan kompresor sentrifugal yang beerja isentropis. Uap memasuki kompresor pada kondisi uap jenuh dan menghasilkan uap kondensasi 36 oC. Kondensasi menghasilkan cairan jenuh yang selanjutnya di ekspansi sampai temperatur 4 oC. Berapa : a).Efek refrigerasi, b).Kerja kompresor, c). COP, dan d). Aliran massa refrigeran.

Penyelesaian :

Entalpi :

Tk.3 : T3 = 36 oC dan cairan jenuh, Tabel jenuh : h3 = 100,25 kJ/kg. dan p3 = 9,1168 Bar

Tk.4 :  h4 = h3 = 100,25 kJ/kg.

Tk.1: T1 = 4oC dan uap jenuh. Tabel jenuh: h1 = 249,53 kJ/kg dan s1= 0,9169 kJ/kgoK

Tk.2: p2 =9,1168 Bar dan s2= 0,9169 kJ/kgoK : Tabel uap : h2 = 268,72 kJ/kg (eksp)

a).Efek refrigerasi :.

qe = h1 – h4 = (249,53 – 100,25)kJ/kg

= 149,28 kJ/kg

b).Kerja kompresor

W/mr = h2 – h1 = (268,72 – 249,53)kJ/kg

= 19,19 kJ/kg

c).COP

COP = qe/Wk = 149,28/19,19

= 7,779

d).Aliran massa refrigeran

mr = Q/qe = 1760(kJ/det)/149,28(kJ/kg= 11,79 kg/det.

4.3.Modifikasi Siklus Refrigerasi Kompresi Uap

Perkembangan dari siklus stanar kompresi uap menghasilkan beberapa modifikasi yang disesuaikan  dengan  kebuthan dan peningkatan prestasi sistem. Tiga dari modifikasi adalah  : siklus superpanas dan superdingin, siklus kompresi uap bertingkat, dan siklus kompresi uap gabungan temperatur atas dan temperatur bawah yang dikenal sebagai siklus cascade.

4.3.1. Siklus Superpanas dan Superdingin.

Siklus superdingin atau siklus superpanas merupakan pengembangan untuk beban medium  sampai besar. Pengembangan dengan meningkatkan efek refrigerasi. Meningkatnya  efek refrigerasi dengan aliran refrigerant yang tetap, akan meningkatkan kapasitas refrigerasi. Siklus superdingin dengan kondensasi sampai temperatur lebih rendah dari temperatur cairan jenuh, ketsa Gambar 4.7.a

Gambar 4.7. Siklus superdingin dan siklus super panas

Derajat superdingin adalah selisih temperatur cairan jenuh dengan temperatur refrigerant keluar dari kondensor, yaitu :  superdingin = T3 – T2.  Siklus superpanas dengan evaporasi sampai uap panas lanjut yang temperaturnya lebih tinggi dari temperatur uap jenuh, sketsa Gambar 4.7.b. Derajat superpanas adalah selisih temperatur uap panas lanjut keluar evaporator dengan temperatur uap jenuh, yaitu : superpanas = T1 – Tg, dengan Tg temperatur uap jenuh pada tekanan penguapan.

Entalpi cairan superdingin, h3’, adalah selisih antara entalpi cairan jenuh pada tekanan kondensasi hkf dengan kalor dilepaskan untuk penurunan temperatur dari T2 ke T3, yaitu :

h3” = hkf – Cp(T3 – T3’) 							          (4.6)

hkf = entalpi cairan jenuh dalam kondensor

Cp = panas jenis tekanan konstan

T3  = Temperatur cairan jenuh dalam kondensor

T3’ = temperatur keluar kondensor

Entalpi  uap  panas  lanjut  superpanas, h1,  adalah  jumlah  entalpi  uap jenuh pada tekanan evaporasi heg dengan input kalor untuk meningkatkan temperatur dari Teg ke T1, yaitu :

h1 = heg – Cp(T1 – Teg) 								  (4.7)

heg = entalpi uap jenuh dalam evaporator

Cp = panas jenis tekanan konstan

T1  = Temperatur uap panas lanjut keluar evaporator

Teg = temperatur uap jenuh dalam evaporator.

Contoh 4.2

System refrijerasi menggunakan rerigeran Freon-12, untuk 500 Ton (1760 kW) dengan kompresor sentrifugal yang bekerja isentropis. Uap memasuki kompresr pada kondisi superpanas dengan deraja superpanas 5oC, menghasilkan uap kondensasi 35 oC. Kondensasi menghasilkan cairan dengan superdingin 5 oC yang selanjutnya diekspansi sampai temperatur evaporasi 5 oC. Berapa : a) Efek refrigerasi, b) Kerja kompresor, c).COP, dan d) Aliran massa refrigerant.

Penyelesaian

p1 =tekanan evaporasi pada 5oC = 3,7 Bar.

T1 = Te + 5 oC = 10 oC

p3 = p2 = tekanan kondensasi pada 35 oC = 8,6 Bar

T3 = Tkf – 5 oC = 30 oC.

Tk.1, kondisi keluar evaporator atau kondisi masuk kompresor.

p1 = 3,7 Bar dan T1 = 10 oC,  diagram Freon-12 : h1 = 580 kJ/kg, s1 = 4,77 kJ/kgoK.

Tk.2, kondisi keluar kompressor atau kondisi masuk kondensor.

p2 = 8,6 Bar dan s2 = 4,77 kJ/kgoK.,  diagram Freon-12 : h2 = 596 kJ/kg.

Tk.3, kondisi keluar kondensor atau kondisi masuk katup ekspansi.

p3 = 8,6 Bar dan T3 = 30 oC,  diagram Freon-12 : h3 = h4 = 448 kJ/kg.

a).Efek refrigerasi

qef = h1 – h4

qef = (580 – 448)kJ/kg = 132 kJ/kg.

b).Kerja kompresor

Wk/mr = h2 – h1

Wk/mr = (580 – 448)kJ/kg = 16 kJ/kg.

c).COP

COP = qef/(Wk/mr) = h1 – h4

COP = 132/16 = 8,25.

d).Aliran refrigeran

mr = Q/qef

mr = (1760kJ/det)/(132kJ/kg)

mr = 13,33 kg/det.

4.3.2.Siklus Kompresi Bertingkat

Siklus  kompresi  uap bertingkat merupakan pengembangan dari siklus dasar dengan meningkatkan tekanan refrigerant untuk mendapatkan temperatur kondensasi yang lebih tinggi. Kompresi dilakuan oleh lebih dari satu kompresor dengan menggunakan pendinginan antara. Pendinginan antara dengan pencampuran uap jenuh sisa kondensasi dengan uap temperatur tinggi dari kompresor pertama.

Gambar 4.8. Siklus kompresi bertingkat

Gambar 4.8,  uap  jenuh  keluar  dari evaporator dikompresi oleh kompresor pertama dari 1 ke 2 dan uap  panas  lanjut  memasuki  regenerator  terbuka. Uap jenuh  dari ruang pemisah (flash chamber)  memasuki  regenerator  terbuka  bercampur dengan uap panas lanjut hasil dari kompresi kompresor yang pertama,  pada  pencampuran  ini  uap panas  lanjut  mengalami

Pendinginan.  Campuran  uap refrigeran  dikompresi oleh kompresor kedua untuk mendapatkan temperatur tinggi (agar laju perpindahan panas yang besar pada proses kondensasi). Kondensasi menghasilkan cairan yang selanjutnya diekspansi dari 5 ke 6, dan refrigeran  keluar  dari  katup  ekspansi  campuran  cairan-uap  yang kemudian memasuki ruang pemisah.  Ruang pemisah memisahkan uap  dan  cairan  menjadi  cairan  jenuh  dan uap jenuh. Cairan jenuh iekspansi proses 7 ke 8 menjadi refrigerant tekanan rendah dan temperatur rendah yang kemudian memasuki evaporator. Fraksi uap jenuh dalam ruang pemisah di inputkan ke regenerasi terbuka.

Contoh 4.3.

Sistem refrigerasi menggunakan refigeran-22, untuk 500 Ton (1760 kW) dengan kompresor sentrifugal yang bekerja isentropis seperti contoh 4.1 pada system dua tingkat dengan pendinginan cepat.. Uap memasuki kompresor pada kondisi uap jenuh dan keluar kondensor pada cairan superdingin 32,2 oC, Tekanan evaporasi 525 kPa dan tekanan kondensasi 1355 kPa.. Berapa : a) Fraksi cairan pada pendinginan cepat, b) Efe refrigerasi aliran refrigerant kondensor, c).Kerja kompresor total, d).COP, dan d) Aliran massa refrigerant kondensor..

Penyelesaian

Menggunakan hasil analisis contoh 4.1, dipetoleh :

h1 = 107,728 BTU/lb dan h5 = 36,162 BTU/lb, dan

pi = (pevxpkon)0,5 = (525x1355)0,5 kPa = 122,34 psia ,, sehingga Ti = 63,17 oF

h8 = h9 =(10,409+0,26851(63,17)+0,0001479(63,17)2+5,3429x10-7(63,17)3) BTU/lb.

= 28,095 BTU/lb.

h7 = (10,465+0,098445(63,17) – 0,0001226(63,17)2 – 9,861x10-7(63,17)3) BTU/lb.

= 109,946 BTU/lb.

a).Fraksi cairan pendingin cepat.

x= (h5 – h8)/(h7 – h8)

= (36,162 – 28,095)/(109,946 – 28,095) = 0,09856

b).Efek refigerasi

qef= (1 – x)(h1 – h9)

= (1 – 0,09856)(107,72 – 28,095) BTU/lb

= 71,78 BTU/lb = 167 kJ/kg.

c).Kerja kompresor total

Ts2 – Ts1 = (63,17 – 35) oF = 28,17 oF.

h2 – h1 = -0,18165 + 0,21502(28,17) – 0,0012405(28,17)2 + 8,1982x10-6(28,17)3 BTU/lb

= 5,074 BTU/lb

Ts – Ti = (95 – 63,17) oF = 31,83 oF.

h4 – h3 = - 0,02 + 0,16352(31,83) – 0,00035106(31,83)2 + 1,9177x10-6(31,83)3 BTU/lb.

= 4,891 BTU/lbm.

Wk/mr = (1 – x)(h2 – h1) + h4 – h3

= (1 – 0,09856)(5,074 BTU/lb +4,891 BTU/lb = 9,465 BTU/lb = 22,0 kJ/kg)

d). COP

COPref = 167/22 = 7,58

e). Aliran massa refrigerant kondensor

mr = Q/qef = 500x12.000/71,78 lb/Jam = 83,588 lb/Jam = 37,916 kg/Jam.

4.3.3. Siklus Cascade atau Siklus Biner

Modifikasi system regrogerasi kompresi uap yang lain dengan penggunaan khusus, adalah Siklus Biner  atau  yang dikenal Siklus Cascade, dimana system merupakan gabungan dua atau  lebih siklus dasar. Hubungan diantara  kedua  siklus  dengan satu penukar panas tertutup, dimana  penukar panas sebagai kondensor bagi siklus  awah  dan  sebagai evaporator  bagi  siklus  atas.  Sketsa system seperti  Gamba 4.9. Refrigeran pada siklus bawah dengan siklus atas dapat saja berbeda atau dari jenis yang sama.

Gambar 4.9. Siklus Cascade

Efek refrigerasi dinyatakan oleh efek refrigerasi  dari siklus bawah, yaitu perpindahan panas peraliran massa refrigerant siklus bawah, yaitu :

qef = h2 – h1   								           (4.8)

Apabila aliran massa refrigerant siklus bawah mb dan siklus atas ma, maka laju aliran panas dari siklus bawah ke siklus atas adalah : mb(h3 – h4) yang sama dengan laju aliran panas ke refrieran siklus atas yaitu ma(h6 h5), sehingga :

mb(h3 – h4) = ma(h6 – h5)

mbma  = h6-h5h3-h4 									(4.9)

Dan : mb = Q/qef									(4.10)

Q = kapasitas refrigerasi.

Qef = efek refrigerasi siklus bawah

Kerja kompresor, total untuk kedua kompresor masing-masing kompresor siklus bawah dan kompresor siklus atas., adalah :

Wk = (h3 – h2) + ma(h7 – h6)/mb						   (4.11)

Koefisien Prestasi dinyatakan sebagai perbandingan antara efek refrigerasi dengan kerja input melalui kompresor, yaitu :

COP = qef/Wk									   (4.12)

Contoh 4.4

Sistem cascade direncanakan bekerja pada kondisi berikut :

Sistem bawah       Sistem atas

Refrigeran				   HFC125	          HFC22

Temperatur penguapan, oF		      – 60	              10

Tekanan penguapan, psia		      12,75		47,46

Temperatur kondensasi, oF		         20	             100

Tekanan kondensasi, psia		       78,5		  210,5

Temperatur suction, oF			       – 20

Superdingin penukar panas, oF                      1

Beban kalor, BTU/Jam                              100.000

Uap jenuh refrigerant memasuki kompresor siklus atas dan keluar kondensor dam kondisi cairan jenuh. Kompresor system atas dan sistm bawah bekerja secara isentropis. Entalpi HFC-125  cairan jenuh temperatur antara – 17,8 s/d 10o C adalah  hsi = 11,04 + 0,3Tsi BTU/lb. Entalpi HFC-125 uap pada temperatur – 62,2 s/d – 34,4o C adalah  hsv = 63,3 + 0,14(Tsv +80) BTU/lb. Perbedaan entalpi HFC-125 uap sepanjang garis entropi konstan temperatur Tkond < – 1,1oC dan Tsv > 26 oC, adalah ∆hsv = 0,175(Tkond – Tcv)BTU/lb dengan Tkond adalah temeratur kondensasi dan Tcv adalah temperatur evaporasi. Panas jenis uap HFC-125 adalah 0,14 BTU/lboF, panas jenis caiaran jenuh HFC-125 adalah 0,3 BTU/lboF.

Berapa : a). Efek refrigerasi dari refrigerant system bawah, b). Kerja total kompresor, c).COP dan d). Aliran massa refigeran system atas.

Penyelesaian

h1 = 63,3 + 0,14(Tsv +80) BTU/lb = 63,3 + 0,14(– 60 +80) BTU/lb = 66,1 BTU/lb.

h3 = 11,04 + 0,3Tsi = 11,04 + 0,3x20 = 17,04 BTU/lb.

h4 = h3 – Cp(T3 – T3’) = 17,04 – 0,3(20 – 1) = 11,34 BTU/lb.

a). Efek refrigerasi sstem bawah :

qef.b = h1 – h4

= (66,12 – 11,34) BTU/lb

= 54,78 BTU/lb = 127,4 kJ/kg.