Pertemuan ke 12 : Teknik Pendingin

Lanjutan Distribusi Udara dan Pembersihan Udara

(1).Katup ekspansi otomatis

Katup ekspansi otomatis termostatik mengatur pembukaan katup secara otomatis sesuai dengan  beban  pendingin  sesaat, yaitu  dengan  mengatur  jumlah  refrigeran  yang   masuk ke evaporator. Menjadi fokus pengaturan adalah temperatur penguapan refrigeran di evaporator, yaitu  perbedaan antara temperatur refrigeran dengan temperatur fluida pendingin secara otomatis dapat dipertahankan..

1.Refrigeran masuk melalui lubang masuk.1, dan keluar melalui lubang keluar 3,

melalui katup jarum 2.

2.Ruang luar diafragma 5 dihubung dengan lubang keluar dari evaporator melalui

pipa penyama tekanan 8. Dalam hal ini, diafragma 4 diisolasi  dari lubang keluar 3

dengan paking internal 11, sehingga diafragma 4 menerima tekanan seksi keluar

Evaporator.

3.Tabung sensor temperatur/panas 7 ditempel dekat seksi keluar evaporator,

sehingga temperatur dari uap jenuh refrigeran yang ada dalam evaporator

disesuaikan oleh tekanan refrigerant keluar katup.

(2).Katup ekspansi manual

Katup ekspansi manual adalah katup ekspansi dengan pengaturan trotel secara

manual, yaitu menggunakan katup jarum yang berbeda dari katup stop yang biasa.  1..Refrigeran yang masuk melalui lubang masuk .1, dan keluar melalui katup jarum.2..

2.Logam penyambung (batang penunjang) 4 dihubungkan dengan batang pengatur 6,

dengan demikian katup  jarum dapat dibuka atau ditutup atau terbuka sebagian

persen dengan menggerakkan knop 7 yang ada pada batang pengatur.

3.Kebocoran refrigerant dapat dicegah dengan menggunakan below 5.

(3). Katup ekspansi tekanan konstan

Katup ekspansi tekanan konstan adalah katup yang digerakkan oleh tekanan refrigeran di dalam evaporator, agar tekanan dalam evaporator dapat dipertahankan konstan.

1.Saat mesin refrigerasi distart , katup dalam keadaan tertutup, karena tekanan tekanan

di evaporator lebih besar dari tekanan pegas yang ditetapkan.

2.Katup terbuka bila tekanan tekanan evaporator sama dengan tekanan pegas.

3.Bila terjadi tekanan evaporator turun, pegas akan menekan kebawah sehingga katup

jarum memperbesar saluran masuk sehingga aliran refrigeran meningkat dan tekanan

evaporator kembali ke semula tekanan konstan.

4.Kemudian apabila tekanan evaporator naik sedikit maka jarum akan menutup sedikit,

sampai kembali ke tekanan stabil.

b. Pipa kapiler

Pipa kapiler dapat melakukan ekspansi cairan refrigerant secara adiabatic, sebab aliran dalam   pipa  kapiler menimbulkan hambatan yang cukup besar perpanjang pipa dibandingkan dengan pipa yang berdiameter jauh lebih besar. Pipa kapiler sebagai alat ekspansi cairan refrigeran secara adiabatik yang digunakan untuk beban pendinginan yang rendah. Umumnya diameter pipa kapiler berkisar antara 0,8 sampai 2,5 mm dengan panjang pipa sekitar 1 meter.

Mesin dan peralatan khusus pendingin sentral

1. Chiller

a.Chiller pada dasarnya suatu sistem refrigerasi kompresi uap. Hanya fluida kerjanya

dominan air.

b.Umumnya digunakan untuk beban pendingin besar dan fluida dingin selain dengan

debit besar juga untuk didistribusikan pada banyak tempat misalnya untuk bangunan

perkantoran, hotel dan lain2.

c.Digunakan pada pendingin sentral sistem udara-air, sistem air.

Cat: sistem air-udara, sistem air, ada materi dan pembahasan sendiri

d.Contoh,  Chiller Sentriugal

Evaporator dari jenis evaporator basah.

Kompresor dari  jenis kompresor sentrifugal tiga tingkat.

Kondensor dari jenis kondensor tabung dan pipa dengan air sebagai fluida pendingin.

Ekspansi dengan dua jenis tangki pemisah (flash cooler) yang bertekanan dan yang

vakum.

Sketsa chiller sentrifugal evaporator basah

2. Unit Pengolah Udara (Air Handling Unit AHU)

Unit  pengolah  udara  (air handling unit, AHU) merupakan unit penghasil udara

penyegar atau udara pendingin yang umum digunakan pada sistem pendingin sentral.  a.Udara yang didinginkan mengalir memasuki AHU melalui lubang di pangkal AHU

yang melintasi Lapisan Filter yang membersihkan udara dari berbagai partikel dan

kuman.

b.Kemudian udara pendingin atau udara penyegar didinginkan oleh Koil Pendingin.

Pada bagian dalam koil pendingin mengalir fluida pendingin, umumnya air, yang

mengambil kalor dari udara yang menjadi udara pendingina atau udara penyegar.

c.Udara pendingin yang mengalir dari koil pendingin melintasi Koil Pemanas.

Koil pemanas akan memanaskan udara dingin dari koil pendingin, hanya bila

temperatur udara pendingin/udara penyegar lebih rendah dari yang disyaratkan.

Fluida pemanas umumnya air panas hasil dari suatu Ketel.

d.Udara pendingin/penyegar hasil dari AHU didistribusikan ke beberapa tempat  yang

membutuhkan udara penyegar sesuai dengan jumlah dan temperatur.

e.AHU biasanya digunakan untuk menghasilkan udara pendingin/udara penyegar

kebutuhan beberapa tempat yang relative berdekatan. Misalnya untuk 50 ruangan

yang berada di lantai yang sama dari hotel.

Sketsa AHU horizontal sistem air – udara

Asoseris

System pendingin dalam rangka mempertahankan kualitas pelayanannya dan dalam rangka kelancaran operasinya dilengkapi dengan berbagai peralatan lainnya selain mesin dan peralatan tamanya. Mesin dan peralatan tambahan itu disebut sebaga asoseris dari system pendingin. Kelengkapan tambahan yang umum digunakan, adalah : saringan, demper, dan katup. Selain itu terdapat pula kelengkapan yang bersifat khusus dan untuk penggunaan tertentu.

1. Saringan

Saringan merupakan salah satu peraatan kelengkapan yag penting dalam operasi system pendingin. Saringan digunakan pada system refrigerasi dari udara ruang. Pada system refrigerasi saringan digunakan untuk memastikan kelancaran sirkulasi refrigerant di keseluruhan proses. Tanpa dapat dihindari refrigerant yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu mengandung kotoran dan serbuk logam. Kotoran dan serbuk logam dapat mengendap dan menempel pada katup ekspansi, orifice, katup isap atau pada katup buang kompresor, sehingga mengganggu operasi mesin dan peralatan system. Kotoran dan serbuk logam harus dibuang dengan mengalirkan refrigerant melintasi saringan cairan atau saringan isap.

Udara atmosfir selain mengandung nitrogen, oksigen, uap air, argon, karbondioksida dan unsur lainnya, juga menagndung kotoran seperti deu, gas korosif, bateri, dan partikel lainnya yang tak dikehendaki. Udara ruangan juga potensial mengandug unsur dan parikel yang tidak dikehendaki yang bersumber dari dalam ruangan. Oleh karena itu diperlukan saringan untuk mengambil kotoran dari udara, terutama pada saluran isap yang merupakan campuran udara atmosfir dan udara ruangan.

2. Damper

Damper adalah alat untuk mengontrol laju aliran udara pada pendingin sentral sistem udara atau  sistem  air-udara atau pengaturan aliran pada ventilasi. Pelat bidang yan disebut sebagai “ daun “  dipasang  di  dalam aliran udara, sehngga dapat mengubah aliran udara baik pengubahan arah maupun perubahan volume aliran udar. Peranan dari damper dalam system udara sentral adalah mengatur volume aliran udara pendingin untuk setiap ruangan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Damper digunakan untuk mengontrol aliran udara yang dienal sebagai damper volume, dan damper untuk proteksi api. Pada umumnya damper volume berdaun tungga dan berdaun banyak yang penggunaannya sesua dengan kasusnya. Jenis damper untuk megkontrol volume, diantaranya adalah : butterfly dampers, gate dampers, split dampers, balde opposed dampers, dan parallel blade dampers. Gambar 5.13, sketsa dari klima jenis damper pengontrol aliran udara.

3. Katup

Katup adalah alat untuk mengontrol laju aliran air pada pendingin sentral system air-udara atau system air, yaitu untuk menstop, mengubah laju aliran baik kecepatan maupun arah aliran.  Ada  beberapa  macam  katup yang banyak digunakan, seperti katup bola, katup sudut, katup aliran searah, katup kupu-kupu, dan katup pasak. Katup bola mempunyai konstrukasi  yang  efektif untuk mengatur laju aliran di dalam pipa. Katup sudut digunakan untuk   mengubah  arah dari aliran  sampai 90o.  Sedangkan  katup  searah  digunakan  untuk mempertahankan  arah  aliran di ddalam pipa tetap, baik dalam arah horizontal maupun dalam arah vertikal.  Gambar 5.14,  sketsa dari katup bola (a), katiup sudut (b), dan katup alira searah (c)

4. Ketel Pemanas Air

Ketel sebagai kelengkapan untuk memenuhi persyaratan udara ruangan pada sistem pendingin sentral.

Pada ruangan-ruangan yang dilayani oleh sistem pendingin sentral acapkali menuntut persyaratan temperatur tertentu yang berbeda-beda atau dengan beban pendingin yang berbeda satu dengan lainnya.

Bila aliran udara penyegar terlalu dingin dengan debit aliran dan temperatur yang sudah ditentukan, maka udara penyegar tersebut dilalukan pada koil pemanas yang air panas dari ketel sebagai fluida pemanas.

Sistem Distribusi Udara

Distribusi udara penyegar, udara pendingin atau udara pemanas, ditentukan :

-. Beban pendingin dan tujuan penyegaran udara, menurut kebutuhan dan

Persyaratannya.(syarat kondisi ruangan) yang dinyatakan oleh :

temperatur, kelembaban,kelembaban relatif..

-. Sistem distribusi udara :

+.Sistem distribusi udara dalam ruangan.

Udara penyegar memasuki ruangan, pencampuran udara penyegar dan udara

dalam ruangan, dan pengeluaran udara ruangan. Masing-masing proses memiliki

lay-out dan mesin  peralatannya.

+.Sistem distribusi udara di luar ruangan (ini khusus sistem sentral);

Jaminan kualitas (T dan φ) dan kuantitas (volume/debit) yang sesuai dengan

kebutuhan dan persyaratan ruangan-ruangan. Sistem jaringan distribusi, mesin

dan peralatan yang  berperan utama.

Sistem distribusi : sistem udara, sistem air, dan sistem air-udara.

Sistem udara : Udara dingin hasil sistem refrigerasi didistribusi kedalam tiap

ruangan layanan dan bercampur dengan udara ruangan.

Sistem air : Air dingin hasil sistem refrigerasi didistribusi kedalam tiap

ruangan layanan dan di dalam ruangan berfungsi sebagai fluida

dingin dari koil pendingin yang menghasilan udara penyegar ruangan.

Sistem air - udara : Air dingin hasil sistem refrigerasi didistribusi ke satu atau

beberapa  sub-sistem (AHU). Air dingin di AHU berfungsi

sebagai fluida pendingin yang menghasilkan udara penyegar

kebutuhan sejumlah dalam ruangan layanan pada

sub-sistem distribusi bersangkutan.

.