Teknik Pendingin : Pertemuan ke 04

Psikrometri dan Refrijeran (Lanjutan)

C1 = – 0,18165, C2 = 0,21502,  C3 = –0,0012405, C4 = 8,198x10-6

3. ANALISA BEBAN KALOR

3.4.1. Beban kalor sensibel eksternal

- Kalor transmisi radiasi

Pancaran radiasi terhadap suatu bidang ditentukan oleh factor bayangan Fb dan yang berhasil ditransmisikan ke daam ruangan ditentukan oleh factor transmisi Fj. Pada umumnya transmisi radiasi ke dalam suatu ruangan mempunyai factor transmisi yang cukup besar seperti jendela kaca, sedang untuk permukaan yang mempunyai transmisi yang renadh mendekati nol seperti dinding beton diabaikan. Kalor transmisi radiasi melalui permukaan kaca ditaksir dengan persamaan berikut :

Q = A.R.Fj.Fb								          (3.1)

Q = Beban kalor radiasi (kkal/jam)

A = luas jendela (m2)

R = jumlah radiasi matahari (kkal/m2.jam)

Fj = faktor transmisi jendela (konstanta), Tabel 3.1.

Fb = faktor bayangan (konstanta)

Tabel 3.1. Faktor transmisi jendela

| Kaca | Mengguna penutup | Tanpa penutup |
| --- | --- | --- |
| Kaca biasa Kaca ganda - Kaca biasa - Kaca penyerap Kaca ½ cermin | 0,50 0,50 0,40 | 0,95 0,70 0,60 0,40 |

b. Transmisi non-radiasi

Temperatur udara luar lebih tinggi dari temperatur udara ruangan, ada potensi terjadi aliran panas. Aliran mungkin terjadi : melalui dinding beton, dinding gelas, atap, atau dinding jenis lain. Beban kalor yang terjadi persamaan berikut :

Q = A.K.∆T									       (3.2)

Q = Beban kalor melalui dinding (kkal/jam)

A = luas bidang (m2)

K = koefisien perpindahan panas (kkal/m2.jam.oC)

.∆T = selisih temperatur luar dengan dalam ruangan (oC)

1/K = 0,085 + 1/Kd + 0,125

Kd = konduktivitas panas dinding (kkal/m2.jam), Tabel.

Tabel 3.2. Konduktivitas panas dinding beton, Kd

Tabel 3.3. Konduktivita panas dinding gelas, Kd

Tabel 3.4. Konduktivita panas atap, Kd

Tabel 3.5. Konduktivitas panas dinding khusus, Kd.

Tabel 3.2. Konduktivitas panas dinding beton, Kd

| Tebal dinding (mm) |  | Koefisien transmisi (kkal/m2.oC.Jam) |
| --- | --- | --- |
| Lapsan biasa | Bagian utama |  |
| Atap luar menonjol keluar 5 mm Adukan semen di luar 15 mm Adukan semen di luar 20 mm Plester 3 mm | Beton 12 mm 150 mm 200 mm 250 mm Batu bata 210 mm | 3,08 2,89 2,62 2,05 1,62 |
| Tanpa lapisan | Beton 50 mm 100 mm 200 mm | 4,75 4,06 3,15 |

Tabel 3.3. Konduktivita panas dinding gelas, Kd

| Satu pelat kaca | Tak tergantung tebal | 5,5 kcal/m2.oC.Jam |
| --- | --- | --- |
| Kaca ganda | Tak tergantung tebal | 2,2 kcal/m2.oC.Jam |
| Blok kaca | Tak tergantung tebal | 5,5 kcal/m2.oC.Jam |

Tabel 3.4. Konduktivita panas atap, Kd

| Tebal Atap (mm) |  |  | Koefisien transmisi (kkcal/m2.oC.Jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kayu, asbestos semen, plafon |  |  | 2,86 |
| Adukan semen. Biasa rapat air 20 mm | Tebal beton 100 mm | Ada plafon Tanpa plafon | 1,94 3,45 |
|  | Tebal beton 150mm | Ada plafon Tanpa plafon | 1,81 3,78 |
| Adukan semen. Biasa rapat air 20 mm Beton sinder 60 mm Aspal rapat air 10 mm | Tebal beton 150mm | Ada plafon Tanpa plafon | 1,58 2,48 |
|  | Tebal beton 150mm | Ada plafon Tanpa plafon | 1,13 2,34 |

Tabel 3.5. Konduktivtas konduksi (kkal/m.oC)

| Kayu Asbestos Batu Gypsum | (0,012 – 0,035)x10-3 (0,0136 – 0,495)x10-3 (0,31 – 0,95)x10-3 (0,067 – 0,114)x10-3 |
| --- | --- |